9．4 大电流套管

大电流套管的额定电压为24KV、40.5KV，额定电流为5~31.5KA，使用系统电压10~35KV，主要用于大容量户外油浸电力变压器低压侧出线。

结构及工艺特点

套管的主绝缘为高压电缆纸和铝箔均压电极组成的油纸电容芯子，电容芯子的计算均用计算机编制程序进行。芯子的最外层电极经小绝缘子引出，与接地法兰上的测量引线端子连接，供测量套管介质损耗角正切tanδ，电容量C及局部放电量用（运行时，装上护罩，自动接地）。瓷件作为外绝缘及油的容器。户外端瓷件采用大小交替型伞。

套管为全密封结构，其整体连接采用机械卡装辅以碟形弹簧，以形成轴向压紧耐油橡皮垫圈。由于采用了从瑞典ASEA公司引进的技术，该部分结构可保证橡皮垫圈在很大的压力下仍具有良好的弹性。

套管内上部留有气腔以供变压器油膨胀时调节内部压力。顶部设有油塞孔可以打开以探测油位。套管可垂直或水平安装，水平安装时，套管内油与变压器内油相连通。

套管中部的连接套筒上设有抽取套管内油样用的取油阀和与变压器内油连通的油塞，还有释放变压器内部气体的放气塞。

套管的上、下铝接线端子板两面可按用户要求镀银或镀锡，上下镀层面与变压器绕组的铜接线片或母线的铀接线板相连接。

套管装配后，经试漏后真空干燥处理和油压浸渍，具有很高的耐电强度，电气性能好。

主要性能参数和外形尺寸

主要性能参数

套管出厂试验按企业内控标准进行，严于GB/T4109及IEC601037。逐个试验项目除测量介质损耗角正切、电容量、局放量、工频耐压试验外，还增加了油中溶解气体含量试验。套管主要技术性能参数见表1；主要外形尺寸见表2。

表1

| 额定电压KV | 系统标称电压KV | 设备最高工作相电压KV(r.m.s) | 1min工频试验电压KV(r.m.s) | 雷电全波冲击试验电压KV(peak) | 雷电截波冲击试验电压KV(peak) | 弯曲负荷耐授试验N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.5 | 35 | 23 | 95 | 200 | 220 | 3150 |
| 24 | 20 | 14 | 58 | 125 | 144 | 3150 |

套管的工作电流与周围的环境温度有关,可参考图1曲线,应注意留有20%的裕度。